附件一：

柴油发电机组C级保养规程

检查                                          检查

●防冻液                                  ●风扇和风扇轮毂

●DCA浓度                                ●散热器和进风通道

●驱动皮带张紧轮                          ●燃油箱的通气孔是否有障碍

●驱动皮带张紧轮轴承                      ●排气阻力

●进气管路与接头                          ●排气系统的吊架与支承

●柔性排气管接头                          ●绕组和电气接头

●排气的隔离与放火装置                    ●回油管路的工作状况

●电绝缘体与防火装置                      ●增压器

●检查存在运行部位的导线有无磨损

●电气报警和安全装置的工作是否正常

●动力开关配电柜的接线是否正常                  清洁

●检查空气滤芯器的阻力，如果超出规定更换之   ●电气控制盘

●安装螺栓和振动部件的拧紧度                ●用压缩空气清理发电机的

●散热器的外部及百叶窗                       转子和定子

●检查并且调整电磁传感器

●蓄电池桩头拧紧度，及有无腐蚀

更换

●机油

●机油滤芯器

●冷却液滤芯器

●燃油滤芯器

●冷却液

电控系统部分：

1、检查控制面板及柜内电路板，电子器件、仪器仪表，各种起停开关按钮和电线接头无变色、无裂痕、无腐蚀、无起泡现象

2、检查控制面板上控制器开关在“自动”投入位置，机组输出开关在“自动”位置，停机控制器开关在“自动停机”状态。

3、紧固控制柜内的接线

4、检查控制柜内空气开关在“合闸位”，紧急停车按钮应未按下

5、使用除湿机对电球部分除湿，使其保持良好的工作状态

6、检测发电机组的绝缘等级

7、调整绕组和电气接头

8、清扫机组控制柜、机身及周围地面灰尘及杂物，保证机房环境及控制柜干燥、整洁

手动试机检查运转情况

1、启动机组，检查控制器面板上有无报警灯亮、各项参数是否正常。

2、通过看、听、摸、嗅等检查发电机的声音、运行情况、温度及气味是否正常。

对客户进行简单的常规检查及操作培训